EXAMEN DE SEGUNDA EVALUACION DE MAQUINARIA ELECTRICA I          SEPTIEMBRE 2009

ISEMESTRE 2.009 - 2.010

TEORIA (45’ - 30% - LIBROS CERRADOS)

1.-	Describir detalladamente la prueba de vacio en el transformador monofásico y calcular los parámetros del circuito de excitación.

2.-	Diagrama fasorial del transformador monofásico con carga resistiva.

3.-	Una subestación de reducción de una industria tiene un banco trifásico conformado por tres transformadores monofásicos de 13,8 Kv./120-240 V, los dos primeros con polaridad aditiva y el restante con polaridad substractiva. Realizar las conexiones necesarias de tal manera que el lado de alta se conecte en estrella desde una fuente trifásica de cuatro hilos y el lado de baja tensión se conecten en delta con un desfasamiento entre los voltajes alta y baja tensión sea de 30 grados (dibujar el diagrama fasorial de tensiones, indicar las fases del primario y del secundario), el lado de baja tensión debe contemplar la posibilidad de conectar cargas: trifásicas (240 V), monofásicas (240 V, 120 V, 208 V), la secuencia de fase es ABC y el voltaje de VAB es la referencia.

PROBLEMAS (75’ - 70 % - pueden usar solo formularios)

PROBLEMA # 1(23%)

Dos transformadores monofásicos de 6.600/440 voltios, 250 KVA y 600 KVA respectivamente. En la prueba de cortocircuito el transformador de 250 KVA requiere el 5% del voltaje nominal para hacer circular la corriente nominal a un factor de potencia de 0,23 en atraso, para la prueba de cortocircuito el transformador de 600 KVA requiere el 4% del voltaje nominal para hacer circular la corriente nominal a un factor de potencia de 0,16 en atraso. Operan en paralelo alimentando una carga de 680 Kw a un factor de potencia de 0,8 en atraso. Calcular la carga en KVA, KW y el factor de potencia de cada transformador.

PROBLEMA  # 2 (23%)

Desde una línea de 2.400 voltios, se desea energizar la siguiente carga:

DATOS DE PLACA: 200 KVA, 240 VOLTIOS

DATOS DE OPERACIÓN: 240 VOLTIOS, FACTOR DE POTENCIA 0,8 EN ATRASO

Se dispone de los siguientes transformadores:

TRANSFORMADOR MONOFASICO 1: 100 KVA, 2.400/240 VOLTIOS

Prueba de corto circuito: VCC = 120 VOLTIOS,

PCC = 1.010 VATIOS, A CORRIENTE NOMINAL.

TRANSFORMADOR MONOFASICO 2: 100 KVA, 2.400/240 VOLTIOS

Prueba de corto circuito VCC = 150 VOLTIOS,

PCC = 1.010 VATIOS, A CORRIENTE NOMINAL.

DETERMINAR EL PORCENTAJE DE REGULACION DE CADA TRANSFORMADOR, CONSIDERANDO QUE LA CARGA A QUE DA SERVICIO NO DEBE SOBRECARGAR LOS TRANSFORMADORES.

PROBLEMA # 3 (24%)

UN BANCO DE TRANSFORMADORES ES COMPUESTO POR TRES TRANSFORMADORES TRIFASICOS, ALIMENTANDO UNA CARGA TRIFASICA CONSISTIENDO DE TRES RESISTENCIAS DE 10 OHMIOS. CADA TRANSFORMADOR TRIFASICO TIENE COMO NOMINALES 10 MVA, 38,1/3,81 KV. Y UNA REACTANCIA DE DISPERSION DE 10 %, LA CARGA ES CONECTADA AL LADO DE BAJA TENSION DEL BANCO. EL PRIMER SIMBOLO EN LA DESIGNACION DE LA CONEXIÓN DEL TRANSFORMADOS EN LA COLUMNA 1 DE LA TABLA INDICA LA CONEXIÓN EN ALTA TENSION DEL BANCO DE TRANSFORMADORES. CALCULE LOS VALORES DE LAS COLUMNAS 4 A 9 PARA UNA BASE DE 30 MVA.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conexión Transformadores | Conexión Carga | Kv Base LL LT | Kv Base LL HT | Z base ohmios LT | Z base ohmios HT | Z total ohmios lado HT | Z Carga pu | Z vista circuito HT pu |
| Y-Y | ∆ | 6,6 |  |  |  |  |  |  |
| ∆-Y | Y | 6,6 |  |  |  |  |  |  |